## Sheet1
2025年9月国网莱芜供电公司10千伏公用线路用电报装可开放容信息明细表
序号 | 线路管理单位 | 变电站名称 | 变电站 电压等级 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值（A） | 最大电流值（A） | 最大负载率（%） | 可开放容量（kVA） | 备注
1 | 高新供电中心 | 滨河站 | 110 | 4164 | 10kV滨龙线 | 482 | 417.6 | 86.64% | 0 | 上级电源无可开放容量
2 | 高新供电中心 |  |  | 41622 | 10kV滨泉线 | 423 | 308.4 | 72.91% | 0 | 上级电源无可开放容量
3 | 高新供电中心 |  |  | 4166 | 10kV滨苑Ⅱ线 | 423 | 178.8 | 42.27% | 0 | 上级电源无可开放容量
4 | 高新供电中心 |  |  | 41611 | 10kV滨苑线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 上级电源无可开放容量
5 | 高新供电中心 |  |  | 4168 | 10kV滨中线 | 482 | 286.8 | 59.5% | 0 | 上级电源无可开放容量
6 | 高新供电中心 |  |  | 41610 | 10kV李陈线 | 423 | 96 | 22.7% | 0 | 上级电源无可开放容量
7 | 高新供电中心 |  |  | 4163 | 10kV名嘉线 | 423 | 422.4 | 99.86% | 0 | 上级电源无可开放容量
8 | 高新供电中心 |  |  | 41623 | 10kV世纪线 | 482 | 297.6 | 61.74% | 0 | 上级电源无可开放容量
9 | 高新供电中心 |  |  | 41612 | 10kV世纪Ⅲ线 | 423 | 139.2 | 32.91% | 0 | 上级电源无可开放容量
10 | 高新供电中心 |  |  | 41618 | 10kV五馆线 | 423 | 284.4 | 67.23% | 0 | 上级电源无可开放容量
11 | 高新供电中心 |  |  | 41613 | 10kV香山线 | 423 | 330 | 78.01% | 0 | 上级电源无可开放容量
12 | 高新供电中心 |  |  | 4167 | 10kV怡和线 | 423 | 201.6 | 47.66% | 0 | 上级电源无可开放容量
13 | 高新供电中心 |  |  | 41621 | 10kV御璟线 | 300 | 4.8 | 1.6% | 0 | 上级电源无可开放容量
14 | 高新供电中心 |  |  | 41617 | 10kV党校线 | 300 | 206 | 68.67% | 0 | 上级电源无可开放容量
15 | 高新供电中心 |  |  | 4169 | 10kV碧桂园线 | 482 | 80 | 16.6% | 0 | 上级电源无可开放容量
16 | 高新供电中心 |  |  | 41614 | 10kV天樾线 | 482 | 267.6 | 55.52% | 0 | 上级电源无可开放容量
17 | 高新供电中心 |  |  | 4161 | 10kV悦隽线 | 482 | 117.6 | 24.4% | 0 | 上级电源无可开放容量
18 | 高新供电中心 |  |  | 41626 | 10kV赛博线 | 300 | 2.4 | 0.8% | 0 | 上级电源无可开放容量
19 | 高新供电中心 |  |  | 41624 | 10kV滨桂线 | 300 | 114 | 38% | 0 | 上级电源无可开放容量
20 | 高新供电中心 |  |  | 41615 | 10kV玉龙线 | 300 | 50.4 | 16.8% | 0 | 上级电源无可开放容量
21 | 高新供电中心 |  |  | 41628 | 10kV滨玉线 | 300 | 22.8 | 7.6% | 0 | 上级电源无可开放容量
22 | 高新供电中心 |  |  | 41616 | 10kV滨蓝线 | 482 | 8.4 | 1.743% | 0 | 上级电源无可开放容量
23 | 莱芜供电中心 | 苍龙峡站 | 110 | 42616 | 10kV黄沟线 | 482 | 178.32 | 37% | 2988.5216
24 | 莱芜供电中心 |  |  | 42614 | 10kV梨沟线 | 423 | 170.436 | 40.29% | 2079.3424
25 | 莱芜供电中心 |  |  | 4262 | 10kV团山线 | 423 | 302.844 | 71.59% | 0
26 | 莱芜供电中心 |  |  | 42612 | 10kV五龙线 | 423 | 159.3 | 37.66% | 1446.8638
27 | 莱芜供电中心 |  |  | 4261 | 10kV任家洼线 | 482 | 462.896 | 96.04% | 0
28 | 莱芜供电中心 | 茶业站 | 35 | 0666 | 10kV白杨线 | 423 | 110.8712 | 26.21% | 0
29 | 莱芜供电中心 |  |  | 0668 | 10kV法山线 | 200 | 0.2344 | 0.1172% | 2160
30 | 莱芜供电中心 |  |  | 0665 | 10kV阁老线 | 423 | 0.5274 | 0.1247% | 2160
31 | 莱芜供电中心 |  |  | 06610 | 10kV花林线 | 423 | 109.6992 | 25.93% | 198.1424
32 | 莱芜供电中心 |  |  | 0667 | 10kV腰关线 | 360 | 117.786 | 32.72% | 0
33 | 莱芜供电中心 |  |  | 0661 | 10kV榆林线 | 482 | 0.7032 | 0.1459% | 2160
34 | 高新供电中心 | 长勺站 | 220 | 21611 | 10kV长明线 | 423 | 169.644 | 40.1% | 0 | 上级电源无可开放容量
35 | 高新供电中心 |  |  | 21614 | 10kV长珠线 | 423 | 65.504 | 15.49% | 0 | 上级电源无可开放容量
36 | 莱芜供电中心 |  |  | 21613 | 10kV王楼线 | 400 | 85.76 | 21.44% | 0 | 上级电源无可开放容量
37 | 高新供电中心 |  |  | 21609 | 10kV王善线 | 423 | 263.652 | 62.33% | 0 | 上级电源无可开放容量
38 | 高新供电中心 |  |  | 21610 | 10kV张镇线 | 400 | 190.8 | 47.7% | 0 | 上级电源无可开放容量
39 | 高新供电中心 |  |  | 21604 | 10kV水岸线 | 482 | 75.904 | 15.75% | 0 | 上级电源无可开放容量
40 | 高新供电中心 |  |  | 21603 | 10kV浦江线 | 482 | 81.9 | 16.99% | 0 | 上级电源无可开放容量
41 | 高新供电中心 |  |  | 21606 | 10kV长龙线 | 482 | 337.464 | 70.01% | 0 | 上级电源无可开放容量
42 | 高新供电中心 |  |  | 21605 | 10kV和韵线 | 482 | 204.828 | 42.5% | 0 | 上级电源无可开放容量
43 | 高新供电中心 |  |  | 21616 | 10kV王善Ⅱ线 | 482 | 340.192 | 70.58% | 0 | 上级电源无可开放容量
44 | 高新供电中心 | 孝义站 | 220 | 1267 | 10kV高铁线 | 482 | 46.65 | 9.678% | 4692.5216
45 | 高新供电中心 |  |  | 1263 | 10kV孝郡线 | 482 | 60 | 12.45% | 4512.5216
46 | 高新供电中心 |  |  | 1265 | 10kV孝香线 | 482 | 59.994 | 12.45% | 5921.4707
47 | 高新供电中心 |  |  | 1269 | 10kV孝喜线 | 482 | 60.012 | 12.45% | 5921.1434
48 | 高新供电中心 | 城北站 | 110 | 14626 | 10kV白龙线 | 400 | 278.144 | 69.54% | 0 | 上级电源无可开放容量
49 | 高新供电中心 |  |  | 14616 | 10kV北埠线 | 423 | 234.552 | 55.45% | 0 | 上级电源无可开放容量
50 | 高新供电中心 |  |  | 14621 | 10kV北电Ⅰ线 | 482 | 49.776 | 10.33% | 0 | 上级电源无可开放容量
51 | 高新供电中心 |  |  | 14620 | 10kV北电Ⅱ线 | 482 | 337.584 | 70.04% | 0 | 上级电源无可开放容量
52 | 高新供电中心 |  |  | 1467 | 10kV北工线 | 482 | 308.04 | 63.91% | 0 | 上级电源无可开放容量
53 | 高新供电中心 |  |  | 1469 | 10kV北局线 | 482 | 76.284 | 15.83% | 0 | 上级电源无可开放容量
54 | 高新供电中心 |  |  | 14610 | 10kV公园道Ⅱ线 | 482 | 334.668 | 69.43% | 0 | 上级电源无可开放容量
55 | 高新供电中心 |  |  | 14619 | 10kV美域线 | 423 | 101.244 | 23.93% | 0 | 上级电源无可开放容量
56 | 高新供电中心 |  |  | 14617 | 10kV市府线 | 403 | 90.3 | 22.41% | 0 | 上级电源无可开放容量
57 | 高新供电中心 |  |  | 14618 | 10kV市医院线 | 377 | 187.884 | 49.84% | 0 | 上级电源无可开放容量
58 | 高新供电中心 |  |  | 14627 | 10kV双拥线 | 377 | 111.84 | 29.67% | 0 | 上级电源无可开放容量
59 | 高新供电中心 |  |  | 14623 | 10kV维京线 | 423 | 169.428 | 40.05% | 0 | 上级电源无可开放容量
60 | 高新供电中心 |  |  | 14611 | 10kV文化线 | 465 | 423.34 | 91.04% | 0 | 上级电源无可开放容量
61 | 高新供电中心 |  |  | 1466 | 10kV赢牟线 | 403 | 263.976 | 65.5% | 0 | 上级电源无可开放容量
62 | 高新供电中心 |  |  | 1463 | 10kV张农Ⅰ线 | 400 | 256.56 | 64.14% | 0 | 上级电源无可开放容量
63 | 高新供电中心 |  |  | 14624 | 10kV张农Ⅱ线 | 400 | 142.352 | 35.59% | 0 | 上级电源无可开放容量
64 | 高新供电中心 |  |  | 14622 | 10kV北张线 | 319 | 126.816 | 39.75% | 0 | 上级电源无可开放容量
65 | 高新供电中心 |  |  | 1465 | 10kV安华线 | 400 | 242.24 | 60.56% | 0 | 上级电源无可开放容量
66 | 高新供电中心 |  |  | 1464 | 10kV天泰线 | 400 | 194.056 | 48.51% | 0 | 上级电源无可开放容量
67 | 高新供电中心 |  |  | 1462 | 10kV九佳线 | 400 | 289.664 | 72.42% | 0 | 上级电源无可开放容量
68 | 高新供电中心 |  |  | 14614 | 10kV富康线 | 482 | 175.376 | 36.39% | 0 | 上级电源无可开放容量
69 | 高新供电中心 |  |  | 1468 | 10kV绿水线 | 482 | 44.864 | 9.308% | 0 | 上级电源无可开放容量
70 | 高新供电中心 |  |  | 14615 | 10kV北郡线 | 482 | 160 | 33.2% | 0 | 上级电源无可开放容量
71 | 钢城供电中心 | 城子坡站 | 110 | 16610 | 10kV九园线 | 423 | 122.5045 | 28.96% | 0
72 | 钢城供电中心 |  |  | 16615 | 10kV城东线 | 423 | 240.8935 | 56.95% | 0
73 | 钢城供电中心 |  |  | 16614 | 10kV城开线 | 423 | 243.7947 | 57.63% | 1144.1424
74 | 钢城供电中心 |  |  | 1666 | 10kV城西线 | 300 | 54.4921 | 18.16% | 0
75 | 钢城供电中心 |  |  | 16611 | 10kV城园线 | 300 | 1.103 | 0.3677% | 0
76 | 钢城供电中心 |  |  | 16613 | 10kV府前线 | 300 | 248.5894 | 82.86% | 0
77 | 钢城供电中心 |  |  | 1662 | 10kV九龙线 | 423 | 211.3097 | 49.96% | 0
78 | 钢城供电中心 |  |  | 16619 | 10kV永兴线 | 423 | 290.1175 | 68.59% | 0
79 | 钢城供电中心 |  |  | 1667 | 10kV寨子线 | 403 | 255.6783 | 63.44% | 0
80 | 钢城供电中心 |  |  | 1665 | 10kV商场线 | 465 | 226.412 | 48.69% | 0
81 | 钢城供电中心 |  |  | 1669 | 10kV城公线 | 300 | 31.1318 | 10.38% | 1228.64
82 | 钢城供电中心 |  |  | 1664 | 10kV城华线 | 482 | 109.6954 | 22.76% | 1830
83 | 钢城供电中心 |  |  | 16612 | 10kV城新线 | 482 | 218.4578 | 45.32% | 1830
84 | 钢城供电中心 |  |  | 16617 | 10kV城南线 | 300 | 60.053 | 20.02% | 1830
85 | 高新供电中心 | 大桥站 | 110 | 1769 | 10kV城关线 | 423 | 186.9593 | 44.2% | 0 | 上级电源无可开放容量
86 | 高新供电中心 |  |  | 17614 | 10kV二染线 | 377 | 105.0539 | 27.87% | 0 | 上级电源无可开放容量
87 | 高新供电中心 |  |  | 17621 | 10kV开发Ⅰ线 | 377 | 308.8007 | 81.91% | 0 | 上级电源无可开放容量
88 | 高新供电中心 |  |  | 17613 | 10kV矿建线 | 482 | 261.2075 | 54.19% | 0 | 上级电源无可开放容量
89 | 高新供电中心 |  |  | 17622 | 10kV龙潭线 | 423 | 371.8649 | 87.91% | 0 | 上级电源无可开放容量
90 | 高新供电中心 |  |  | 17611 | 10kV轻机线 | 423 | 395.0573 | 93.39% | 0 | 上级电源无可开放容量
91 | 高新供电中心 |  |  | 1762 | 10kV水源地线 | 423 | 365.0276 | 86.29% | 0 | 上级电源无可开放容量
92 | 高新供电中心 |  |  | 17624 | 10kV孝义线 | 377 | 275.8588 | 73.17% | 0 | 上级电源无可开放容量
93 | 高新供电中心 |  |  | 17618 | 10kV烟草线 | 482 | 274.6238 | 56.98% | 0 | 上级电源无可开放容量
94 | 高新供电中心 |  |  | 17625 | 10kV盐仓线 | 423 | 301.5224 | 71.28% | 0 | 上级电源无可开放容量
95 | 高新供电中心 |  |  | 17630 | 10kV正顺线 | 482 | 276.8561 | 57.44% | 0 | 上级电源无可开放容量
96 | 高新供电中心 |  |  | 17615 | 10kV秀水线 | 482 | 326.8066 | 67.8% | 0 | 上级电源无可开放容量
97 | 高新供电中心 |  |  | 1764 | 10kV广场线 | 482 | 31.0404 | 6.44% | 0 | 上级电源无可开放容量
98 | 高新供电中心 |  |  | 1766 | 10kV消防线 | 482 | 83.7024 | 17.37% | 0 | 上级电源无可开放容量
99 | 高新供电中心 |  |  | 17627 | 10kV珍珠线 | 423 | 263.4896 | 62.29% | 0 | 上级电源无可开放容量
100 | 高新供电中心 |  |  | 1765 | 10kV中洋线 | 482 | 255.705 | 53.05% | 0 | 上级电源无可开放容量
101 | 高新供电中心 |  |  | 1767 | 10kV泰嘉Ⅰ线 | 482 | 116.416 | 24.15% | 0 | 上级电源无可开放容量
102 | 高新供电中心 |  |  | 17628 | 10kV官厂线 | 482 | 280.5925 | 58.21% | 0 | 上级电源无可开放容量
103 | 高新供电中心 |  |  | 17610 | 10kV博宇线 | 482 | 301.7534 | 62.6% | 0 | 上级电源无可开放容量
104 | 莱芜供电中心 | 大王庄站 | 35 | 1867 | 10kV华山线 | 377 | 93.5807 | 24.82% | 738.8976
105 | 莱芜供电中心 |  |  | 1866 | 10kV槐树线 | 423 | 209.5315 | 49.53% | 0
106 | 莱芜供电中心 |  |  | 18610 | 10kV上崮线 | 423 | 142.198 | 33.62% | 584.1424
107 | 莱芜供电中心 |  |  | 1869 | 10kV王镇线 | 377 | 156.1255 | 41.41% | 0
108 | 莱芜供电中心 |  |  | 1863 | 10kV卞庄线 | 482 | 245.2357 | 50.88% | 1232.1986
109 | 莱芜供电中心 |  |  | 1864 | 10kV胡泉线 | 423 | 94.2685 | 22.29% | 0
110 | 莱芜供电中心 |  |  | 1862 | 10kV竹园线 | 423 | 46.8978 | 11.09% | 2530.1424
111 | 莱芜供电中心 | 凤凰站 | 35 | 68611 | 10kV凤钢线 | 300 | 82.7929 | 27.6% | 0 | 上级电源无可开放容量
112 | 莱芜供电中心 |  |  | 6862 | 10kV凤岭线 | 482 | 180.9568 | 37.54% | 0 | 上级电源无可开放容量
113 | 钢城供电中心 |  |  | 6865 | 10kV凤疃线 | 482 | 240.4944 | 49.9% | 0 | 上级电源无可开放容量
114 | 钢城供电中心 |  |  | 6868 | 10kV凤颜线 | 482 | 243.0904 | 50.43% | 0 | 上级电源无可开放容量
115 | 钢城供电中心 |  |  | 6864 | 10kV凤峪线 | 482 | 112.2656 | 23.29% | 0 | 上级电源无可开放容量
116 | 莱芜供电中心 |  |  | 68613 | 10kV凤园线 | 423 | 120.9504 | 28.59% | 0 | 上级电源无可开放容量
117 | 莱芜供电中心 |  |  | 6869 | 10kV凤站线 | 482 | 205.3344 | 42.6% | 0 | 上级电源无可开放容量
118 | 钢城供电中心 |  |  | 68614 | 10kV凤医线 | 400 | 147.3696 | 36.84% | 0 | 上级电源无可开放容量
119 | 钢城供电中心 | 高岭站 | 110 | 4668 | 10kV朝阳线 | 423 | 291.0318 | 68.8% | 0 | 上级电源无可开放容量
120 | 钢城供电中心 |  |  | 46615 | 10kV东峪线 | 482 | 109.1325 | 22.64% | 0 | 上级电源无可开放容量
121 | 钢城供电中心 |  |  | 46613 | 10kV高开线 | 482 | 323.8935 | 67.2% | 0 | 上级电源无可开放容量
122 | 钢城供电中心 |  |  | 4666 | 10kV高泉线 | 423 | 368.711 | 87.17% | 0 | 上级电源无可开放容量
123 | 钢城供电中心 |  |  | 4664 | 10kV高冶线 | 423 | 183.8702 | 43.47% | 0 | 上级电源无可开放容量
124 | 钢城供电中心 |  |  | 4661 | 10kV上峪线 | 319 | 183.7416 | 57.6% | 0 | 上级电源无可开放容量
125 | 钢城供电中心 |  |  | 46610 | 10kV友谊线 | 423 | 200.8639 | 47.49% | 0 | 上级电源无可开放容量
126 | 钢城供电中心 |  |  | 4667 | 10kV创业园线 | 482 | 162.4774 | 33.71% | 0 | 上级电源无可开放容量
127 | 钢城供电中心 |  |  | 46616 | 10kV南湖线 | 465 | 176.3571 | 37.93% | 0 | 上级电源无可开放容量
128 | 钢城供电中心 |  |  | 4663 | 10kV湖滨线 | 465 | 181.0152 | 38.93% | 0 | 上级电源无可开放容量
129 | 钢城供电中心 |  |  | 46614 | 10kV迎宾线 | 482 | 199.8235 | 41.46% | 0 | 上级电源无可开放容量
130 | 钢城供电中心 |  |  | 46619 | 10kV高邦线 | 482 | 1603.006 | 332.6% | 0 | 上级电源无可开放容量
131 | 莱芜供电中心 | 高庄站 | 35 | 1165 | 10kV华迪线 | 482 | 148.8146 | 30.87% | 0 | 上级电源无可开放容量
132 | 莱芜供电中心 |  |  | 1164 | 10kV坡草洼线 | 423 | 198.2953 | 46.88% | 0 | 上级电源无可开放容量
133 | 莱芜供电中心 |  |  | 1167 | 10kV石湾子线 | 423 | 117.8426 | 27.86% | 0 | 上级电源无可开放容量
134 | 莱芜供电中心 |  |  | 1166 | 10kV造纸厂线 | 423 | 243.6359 | 57.6% | 0 | 上级电源无可开放容量
135 | 莱芜供电中心 |  |  | 11610 | 10kV钢管厂线 | 423 | 44.567 | 10.54% | 0 | 上级电源无可开放容量
136 | 莱芜供电中心 | 工业园站 | 110 | 57619 | 10kV垂杨线 | 482 | 360.683 | 74.83% | 0
137 | 莱芜供电中心 |  |  | 57621 | 10kV片镇线 | 423 | 259.012 | 61.23% | 0
138 | 莱芜供电中心 |  |  | 57625 | 10kV太新线 | 423 | 320.835 | 75.85% | 34.2277
139 | 莱芜供电中心 |  |  | 57623 | 10kV陶镇线 | 482 | 233.228 | 48.39% | 1853.8215
140 | 莱芜供电中心 |  |  | 57627 | 10kV冶庄线 | 423 | 250.515 | 59.22% | 0
141 | 莱芜供电中心 |  |  | 57626 | 10kV雪赢线 | 482 | 195.724 | 40.61% | 2370.8685
142 | 莱芜供电中心 |  |  | 57617 | 10kV荣和线 | 482 | 421.646 | 87.48% | 0
143 | 莱芜供电中心 |  |  | 57628 | 10kV许康线 | 482 | 202.17 | 41.94% | 2814.9823
144 | 莱芜供电中心 |  |  | 57620 | 10kV格瑞线 | 482 | 162.099 | 33.63% | 0
145 | 莱芜供电中心 |  |  | 57616 | 10kV银安线 | 482 | 52.3404 | 10.86% | 0
146 | 莱芜供电中心 |  |  | 57618 | 10kV中德线 | 482 | 76.5576 | 15.88% | 5620.2451
147 | 莱芜供电中心 |  |  | 57611 | 10kV宏济堂Ⅰ线 | 482 | 159.099 | 33.01% | 0
148 | 莱芜供电中心 | 谷家台站 | 110 | 36613 | 10kV#2化肥线 | 482 | 380.838 | 79.01% | 0
149 | 莱芜供电中心 |  |  | 3667 | 10kV方工线 | 482 | 35.088 | 7.28% | 5554.2288
150 | 莱芜供电中心 |  |  | 36611 | 10kV方农线 | 482 | 145.446 | 30.18% | 2080.8216
151 | 莱芜供电中心 |  |  | 3663 | 10kV方园线 | 482 | 54.444 | 11.3% | 3812.5216
152 | 莱芜供电中心 |  |  | 3661 | 10kV农园线 | 482 | 86.752 | 18% | 838.5216
153 | 莱芜供电中心 |  |  | 3664 | 10kV西郊线 | 482 | 234.024 | 48.55% | 0
154 | 莱芜供电中心 |  |  | 3665 | 10kV南铺线 | 482 | 86.22 | 17.89% | 3355.4764
155 | 莱芜供电中心 |  |  | 36612 | 10kV方北线 | 482 | 356.04 | 73.87% | 0
156 | 莱芜供电中心 | 和庄站 | 35 | 0267 | 10kV车夫线 | 400 | 315.8634 | 78.97% | 0 | 上级电源无可开放容量
157 | 莱芜供电中心 |  |  | 0265 | 10kV和工线 | 403 | 150.7048 | 37.4% | 0 | 上级电源无可开放容量
158 | 莱芜供电中心 |  |  | 0268 | 10kV科虹线 | 200 | 0 | 0% | 0 | 上级电源无可开放容量
159 | 莱芜供电中心 |  |  | 0266 | 10kV普通线 | 400 | 165.7969 | 41.45% | 0 | 上级电源无可开放容量
160 | 莱芜供电中心 |  |  | 0263 | 10kV英章线 | 400 | 80.5048 | 20.13% | 0 | 上级电源无可开放容量
161 | 莱芜供电中心 |  |  | 0262 | 10kV金峪线 | 482 | 188.856 | 39.18% | 0 | 上级电源无可开放容量
162 | 莱芜供电中心 |  |  | 02610 | 10kV平洲线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 上级电源无可开放容量
163 | 莱芜供电中心 |  |  | 0261 | 10kV荣科线 | 200 | 125.3184 | 62.66% | 0 | 上级电源无可开放容量
164 | 钢城供电中心 | 黄庄站 | 35 | 1965 | 10kV洪沟线 | 423 | 196.1847 | 46.38% | 0 | 上级电源无可开放容量
165 | 钢城供电中心 |  |  | 1968 | 10kV黄镇线 | 423 | 186 | 43.97% | 0 | 上级电源无可开放容量
166 | 钢城供电中心 |  |  | 1967 | 10kV历山线 | 423 | 120.1554 | 28.41% | 0 | 上级电源无可开放容量
167 | 钢城供电中心 |  |  | 1964 | 10kV龙巩线 | 423 | 360.0518 | 85.12% | 0 | 上级电源无可开放容量
168 | 钢城供电中心 |  |  | 1966 | 10kV新华线 | 400 | 159.2059 | 39.8% | 0 | 上级电源无可开放容量
169 | 钢城供电中心 |  |  | 1963 | 10kV黄新线 | 482 | 241.0703 | 50.01% | 0 | 上级电源无可开放容量
170 | 钢城供电中心 |  |  | 1962 | 10kV黄月线 | 465 | 199.9137 | 42.99% | 0 | 上级电源无可开放容量
171 | 钢城供电中心 |  |  | 1969 | 10kV芙蓉线 | 465 | 245.697 | 52.84% | 0 | 上级电源无可开放容量
172 | 高新供电中心 | 开发区站 | 110 | 35615 | 10kV凤业线 | 423 | 404.9137 | 95.72% | 0 | 上级电源无可开放容量
173 | 高新供电中心 |  |  | 35620 | 10kV开润线 | 423 | 166.9763 | 39.47% | 0 | 上级电源无可开放容量
174 | 高新供电中心 |  |  | 3569 | 10kV山泉线 | 482 | 371.7945 | 77.14% | 0 | 上级电源无可开放容量
175 | 高新供电中心 |  |  | 35617 | 10kV泰丰线 | 377 | 142.9829 | 37.93% | 0 | 上级电源无可开放容量
176 | 高新供电中心 |  |  | 35621 | 10kV泰馨线 | 423 | 55.8904 | 13.21% | 0 | 上级电源无可开放容量
177 | 高新供电中心 |  |  | 3563 | 10kV汶阳线 | 377 | 224.0919 | 59.44% | 0 | 上级电源无可开放容量
178 | 高新供电中心 |  |  | 35613 | 10kV辛业线 | 423 | 391.7447 | 92.61% | 0 | 上级电源无可开放容量
179 | 高新供电中心 |  |  | 35624 | 10kV裕丰线 | 423 | 313.7508 | 74.17% | 0 | 上级电源无可开放容量
180 | 高新供电中心 |  |  | 35610 | 10kV汇源Ⅰ线 | 482 | 279.742 | 58.04% | 0 | 上级电源无可开放容量
181 | 高新供电中心 |  |  | 3568 | 10kV汇源Ⅱ线 | 482 | 298.9915 | 62.03% | 0 | 上级电源无可开放容量
182 | 高新供电中心 |  |  | 35616 | 10kV汇首线 | 482 | 9.9383 | 2.062% | 0 | 上级电源无可开放容量
183 | 高新供电中心 |  |  | 35622 | 10kV中梁线 | 482 | 204.2986 | 42.39% | 0 | 上级电源无可开放容量
184 | 高新供电中心 |  |  | 3565 | 10kV开凤线 | 482 | 83.7323 | 17.37% | 0 | 上级电源无可开放容量
185 | 莱芜供电中心 | 口镇站 | 110 | 13616 | 10kV#1工业园线 | 482 | 442.0314 | 91.71% | 0
186 | 莱芜供电中心 |  |  | 1361 | 10kV#1炼钢线 | 423 | 239.2952 | 56.57% | 1706.1424
187 | 莱芜供电中心 |  |  | 13620 | 10kV#2工业园线 | 423 | 79.4785 | 18.79% | 1810
188 | 莱芜供电中心 |  |  | 13612 | 10kV北城线 | 423 | 224.3392 | 53.04% | 0
189 | 莱芜供电中心 |  |  | 13622 | 10kV陈林线 | 423 | 173.4976 | 41.02% | 0
190 | 莱芜供电中心 |  |  | 13610 | 10kV电池厂线 | 352 | 69.9663 | 19.88% | 0
191 | 莱芜供电中心 |  |  | 13611 | 10kV机关线 | 423 | 127.5553 | 30.15% | 1810
192 | 莱芜供电中心 |  |  | 1364 | 10kV山口线 | 423 | 209.856 | 49.61% | 0
193 | 莱芜供电中心 |  |  | 13615 | 10kV陶口线 | 423 | 289.4492 | 68.43% | 0
194 | 莱芜供电中心 |  |  | 1367 | 10kV田庄线 | 423 | 275.8685 | 65.22% | 0
195 | 莱芜供电中心 |  |  | 13613 | 10kV尚书苑Ⅰ线 | 482 | 36.7882 | 7.632% | 1810
196 | 莱芜供电中心 |  |  | 13624 | 10kV尚书苑Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 1810
197 | 高新供电中心 | 莱芜站 | 110 | 31610 | 10kV局用线 | 482 | 111.5063 | 23.13% | 0 | 上级电源无可开放容量
198 | 高新供电中心 |  |  | 31616 | 10kV都市线 | 400 | 245.0755 | 61.27% | 0 | 上级电源无可开放容量
199 | 高新供电中心 |  |  | 3166 | 10kV钢联线 | 377 | 194.9763 | 51.72% | 0 | 上级电源无可开放容量
200 | 高新供电中心 |  |  | 31614 | 10kV贵和线 | 400 | 233.1636 | 58.29% | 0 | 上级电源无可开放容量
201 | 高新供电中心 |  |  | 3163 | 10kV华阳线 | 377 | 400.1381 | 106.1% | 0 | 上级电源无可开放容量
202 | 高新供电中心 |  |  | 31617 | 10kV矿机线 | 423 | 318.7743 | 75.36% | 0 | 上级电源无可开放容量
203 | 高新供电中心 |  |  | 31611 | 10kV莱城线 | 377 | 257.5572 | 68.32% | 0 | 上级电源无可开放容量
204 | 高新供电中心 |  |  | 3161 | 10kV莱局线 | 300 | 107.2076 | 35.74% | 0 | 上级电源无可开放容量
205 | 高新供电中心 |  |  | 3168 | 10kV鹏泉线 | 377 | 223.0816 | 59.17% | 0 | 上级电源无可开放容量
206 | 高新供电中心 |  |  | 3169 | 10kV区委线 | 482 | 220.3194 | 45.71% | 0 | 上级电源无可开放容量
207 | 高新供电中心 |  |  | 3167 | 10kV十里铺线 | 423 | 450.6344 | 106.5% | 0 | 上级电源无可开放容量
208 | 高新供电中心 |  |  | 3165 | 10kV鞋厂线 | 400 | 255.71 | 63.93% | 0 | 上级电源无可开放容量
209 | 高新供电中心 |  |  | 31612 | 10kV一中线 | 377 | 170.4963 | 45.22% | 0 | 上级电源无可开放容量
210 | 钢城供电中心 | 里辛站 | 110 | 5063 | 10kV黄崖线 | 423 | 287.88 | 68.06% | 699.1167
211 | 钢城供电中心 |  |  | 50622 | 10kV马泉线 | 482 | 207.444 | 43.04% | 0
212 | 钢城供电中心 |  |  | 50628 | 10kV泉山线 | 482 | 157.5168 | 32.68% | 3628.5216
213 | 钢城供电中心 |  |  | 5061 | 10kV物流线 | 423 | 274.76 | 64.96% | 0
214 | 钢城供电中心 |  |  | 50620 | 10kV玥庄线 | 482 | 421.2168 | 87.39% | 0
215 | 钢城供电中心 |  |  | 50615 | 10kV镇北线 | 482 | 193.82 | 40.21% | 1384.5216
216 | 钢城供电中心 |  |  | 50613 | 10kV镇企线 | 423 | 360.24 | 85.16% | 0
217 | 钢城供电中心 |  |  | 50626 | 10kV郑王线 | 482 | 138.003 | 28.63% | 2284.5492
218 | 钢城供电中心 |  |  | 50616 | 10kV棋山线 | 482 | 56.9592 | 11.82% | 4715.7716
219 | 钢城供电中心 |  |  | 50618 | 10kV大庙线 | 482 | 162.0876 | 33.63% | 435.7465
220 | 钢城供电中心 |  |  | 50621 | 10kV黄金线 | 423 | 196.78 | 46.52% | 2475.5013
221 | 钢城供电中心 |  |  | 5067 | 10kV田西线 | 482 | 196.032 | 40.67% | 0
222 | 钢城供电中心 |  |  | 5065 | 10kV田北线 | 482 | 437.06 | 90.68% | 0
223 | 钢城供电中心 |  |  | 50619 | 10kV棋圣线 | 423 | 289.7 | 68.49% | 506.3236
224 | 钢城供电中心 |  |  | 5066 | 10kV里北线 | 482 | 125.8728 | 26.11% | 4093.2109
225 | 钢城供电中心 |  |  | 50612 | 10kV双元线 | 482 | 159.86 | 33.17% | 4105.3076
226 | 莱芜供电中心 | 苗山站 | 110 | 3766 | 10kV常庄线 | 482 | 237.2421 | 49.22% | 0 | 上级电源无可开放容量
227 | 莱芜供电中心 |  |  | 3768 | 10kV苗东线 | 423 | 174.0688 | 41.15% | 0 | 上级电源无可开放容量
228 | 莱芜供电中心 |  |  | 37610 | 10kV苗西线 | 423 | 116.8155 | 27.62% | 0 | 上级电源无可开放容量
229 | 莱芜供电中心 |  |  | 3764 | 10kV苗园线 | 423 | 107.7481 | 25.47% | 0 | 上级电源无可开放容量
230 | 莱芜供电中心 |  |  | 3763 | 10kV桃花峪线 | 423 | 0.12005 | 0.02838% | 0 | 上级电源无可开放容量
231 | 莱芜供电中心 |  |  | 37611 | 10kV铜山线 | 423 | 138.8585 | 32.83% | 0 | 上级电源无可开放容量
232 | 莱芜供电中心 |  |  | 3765 | 10kV杓山线 | 482 | 260.3375 | 54.01% | 0 | 上级电源无可开放容量
233 | 莱芜供电中心 |  |  | 3762 | 10kV苗文线 | 482 | 278.6607 | 57.81% | 0 | 上级电源无可开放容量
234 | 莱芜供电中心 | 南冶站 | 110 | 34612 | 10kV高钢线 | 482 | 206.232 | 42.79% | 0
235 | 莱芜供电中心 |  |  | 34610 | 10kV高农线 | 482 | 266.704 | 55.33% | 0
236 | 莱芜供电中心 |  |  | 3467 | 10kV高园线 | 377 | 104.6 | 27.75% | 2536.8976
237 | 莱芜供电中心 |  |  | 3464 | 10kV建材线 | 482 | 245.112 | 50.85% | 2554.9148
238 | 莱芜供电中心 |  |  | 3465 | 10kV特钢线 | 482 | 227.7 | 47.24% | 0
239 | 莱芜供电中心 |  |  | 3468 | 10kV五谷线 | 482 | 231.84 | 48.1% | 772.4804
240 | 莱芜供电中心 |  |  | 3463 | 10kV站里线 | 482 | 264.38 | 54.85% | 0
241 | 莱芜供电中心 |  |  | 34614 | 10kV安仙线 | 482 | 167.872 | 34.83% | 2948.5216
242 | 莱芜供电中心 |  |  | 3469 | 10kV南园线 | 482 | 36 | 7.469% | 4700.5216
243 | 高新供电中心 | 胜利站 | 110 | 8664 | 10kV英新线 | 482 | 378.6231 | 78.55% | 126.8823
244 | 高新供电中心 |  |  | 8667 | 10kV铁矿线 | 482 | 238.6824 | 49.52% | 1216.5216
245 | 高新供电中心 |  |  | 86611 | 10kV国资线 | 482 | 61.0316 | 12.66% | 4826.5216
246 | 高新供电中心 |  |  | 8669 | 10kV北坦线 | 482 | 395.8774 | 82.13% | 0
247 | 高新供电中心 |  |  | 8666 | 10kV福莱线 | 482 | 104.222 | 21.62% | 5117.1399
248 | 高新供电中心 |  |  | 8668 | 10kV嬴兴线 | 482 | 11.479 | 2.382% | 6803.7647
249 | 高新供电中心 |  |  | 86610 | 10kV胜德线 | 482 | 102.0501 | 21.17% | 4148.5216
250 | 高新供电中心 |  |  | 86612 | 10kV美化线 | 482 | 18.1282 | 3.761% | 6682.8429
251 | 高新供电中心 |  |  | 86613 | 10kV胜局线 | 482 | 0 | 0% | 7012.5216
252 | 高新供电中心 |  |  | 86615 | 10kV公园线 | 482 | 354.691 | 73.59% | 562.1114
253 | 高新供电中心 |  |  | 8662 | 10kV胜华线 | 482 | 254.6934 | 52.84% | 2380.668
254 | 高新供电中心 |  |  | 86617 | 10kV和顺线 | 482 | 0 | 0% | 7012.5216
255 | 高新供电中心 |  |  | 88621 | 10kV胜熙线 | 482 | 0 | 0% | 7012.5216
256 | 莱芜供电中心 | 牛泉站 | 110 | 08611 | 10kV八里沟线 | 465 | 156.18 | 33.59% | 0 | 上级电源无可开放容量
257 | 莱芜供电中心 |  |  | 08606 | 10kV金牛线 | 423 | 231.92 | 54.83% | 0 | 上级电源无可开放容量
258 | 莱芜供电中心 |  |  | 08605 | 10kV连云线 | 482 | 68.652 | 14.24% | 0 | 上级电源无可开放容量
259 | 莱芜供电中心 |  |  | 08610 | 10kV吕楼线 | 423 | 410.34 | 97.01% | 0 | 上级电源无可开放容量
260 | 莱芜供电中心 |  |  | 08617 | 10kV牛东线 | 300 | 202.208 | 67.4% | 0 | 上级电源无可开放容量
261 | 莱芜供电中心 |  |  | 08615 | 10kV牛西线 | 482 | 185.292 | 38.44% | 0 | 上级电源无可开放容量
262 | 莱芜供电中心 |  |  | 08614 | 10kV上庄线 | 482 | 451.116 | 93.59% | 0 | 上级电源无可开放容量
263 | 莱芜供电中心 |  |  | 08612 | 10kV社直线 | 482 | 151.956 | 31.53% | 0 | 上级电源无可开放容量
264 | 莱芜供电中心 |  |  | 08602 | 10kV省庄线 | 482 | 173.7 | 36.04% | 0 | 上级电源无可开放容量
265 | 莱芜供电中心 |  |  | 08601 | 10kV圣井线 | 482 | 201.28 | 41.76% | 0 | 上级电源无可开放容量
266 | 莱芜供电中心 |  |  | 08604 | 10kV小庄线 | 482 | 284.6 | 59.05% | 0 | 上级电源无可开放容量
267 | 莱芜供电中心 | 云台站 | 110 | 85622 | 10kV云矿线 | 482 | 115.028 | 23.86% | 4906.3715
268 | 莱芜供电中心 |  |  | 8564 | 10kV云东线 | 482 | 437.0134 | 90.67% | 0
269 | 莱芜供电中心 |  |  | 85619 | 10kV云泉线 | 482 | 212.7579 | 44.14% | 2569.496
270 | 莱芜供电中心 |  |  | 8562 | 10kV云西线 | 482 | 139.8878 | 29.02% | 3682.5303
271 | 莱芜供电中心 |  |  | 85621 | 10kV云南线 | 482 | 13.6211 | 2.826% | 2220.5216
272 | 高新供电中心 | 盘龙站 | 110 | 81613 | 10kV长江线 | 423 | 117.4219 | 27.76% | 0 | 上级电源无可开放容量
273 | 高新供电中心 |  |  | 81618 | 10kV方兴线 | 423 | 196.875 | 46.54% | 0 | 上级电源无可开放容量
274 | 高新供电中心 |  |  | 81624 | 10kV金沙线 | 423 | 250.6641 | 59.26% | 0 | 上级电源无可开放容量
275 | 高新供电中心 |  |  | 81619 | 10kV井冈线 | 423 | 333.9844 | 78.96% | 0 | 上级电源无可开放容量
276 | 高新供电中心 |  |  | 81612 | 10kV盘江线 | 423 | 175.7813 | 41.56% | 0 | 上级电源无可开放容量
277 | 高新供电中心 |  |  | 81621 | 10kV胜岳线 | 423 | 275.6251 | 65.16% | 0 | 上级电源无可开放容量
278 | 高新供电中心 |  |  | 81622 | 10kV武当线 | 423 | 256.6407 | 60.67% | 0 | 上级电源无可开放容量
279 | 高新供电中心 |  |  | 81617 | 10kV兴业线 | 423 | 311.1329 | 73.55% | 0 | 上级电源无可开放容量
280 | 高新供电中心 |  |  | 81615 | 10kV泰山Ⅰ线 | 423 | 207.0703 | 48.95% | 0 | 上级电源无可开放容量
281 | 高新供电中心 |  |  | 81614 | 10kV泰山Ⅱ线 | 423 | 103.3594 | 24.43% | 0 | 上级电源无可开放容量
282 | 高新供电中心 |  |  | 8165 | 10kV盘汇Ⅰ线 | 482 | 224.4141 | 46.56% | 0 | 上级电源无可开放容量
283 | 高新供电中心 |  |  | 81626 | 10kV盘汇Ⅱ线 | 482 | 405.3516 | 84.1% | 0 | 上级电源无可开放容量
284 | 高新供电中心 |  |  | 81628 | 10kV丽景线 | 482 | 5.2734 | 1.094% | 0 | 上级电源无可开放容量
285 | 高新供电中心 |  |  | 8169 | 10kV中关线 | 482 | 28.125 | 5.835% | 0 | 上级电源无可开放容量
286 | 高新供电中心 |  |  | 81630 | 10kV盘阳线 | 482 | 15.8203 | 3.282% | 0 | 上级电源无可开放容量
287 | 莱芜供电中心 | 上游站 | 35 | 0166 | 10kV大厂线 | 400 | 295.536 | 73.88% | 0
288 | 莱芜供电中心 |  |  | 0165 | 10kV鹿野线 | 482 | 195.3251 | 40.52% | 0
289 | 莱芜供电中心 |  |  | 01611 | 10kV下游线 | 423 | 95.177 | 22.5% | 844.1424
290 | 莱芜供电中心 |  |  | 0164 | 10kV小楼线 | 352 | 80.5425 | 22.88% | 3573.5496
291 | 莱芜供电中心 |  |  | 0161 | 10kV栾宫线 | 400 | 121.5932 | 30.4% | 1143.52
292 | 高新供电中心 | 市中站 | 110 | 56610 | 10kV长城线 | 423 | 177.8904 | 42.05% | 0 | 上级电源无可开放容量
293 | 高新供电中心 |  |  | 5667 | 10kV东升线 | 423 | 195.2254 | 46.15% | 0 | 上级电源无可开放容量
294 | 高新供电中心 |  |  | 56615 | 10kV花园线 | 423 | 356.9263 | 84.38% | 0 | 上级电源无可开放容量
295 | 高新供电中心 |  |  | 5666 | 10kV金融线 | 423 | 300.2339 | 70.98% | 0 | 上级电源无可开放容量
296 | 高新供电中心 |  |  | 56613 | 10kV莲河线 | 400 | 340.3444 | 85.09% | 0 | 上级电源无可开放容量
297 | 高新供电中心 |  |  | 5668 | 10kV明馨线 | 423 | 325.3706 | 76.92% | 0 | 上级电源无可开放容量
298 | 高新供电中心 |  |  | 56624 | 10kV青河线 | 423 | 315.4688 | 74.58% | 0 | 上级电源无可开放容量
299 | 高新供电中心 |  |  | 56617 | 10kV润发线 | 423 | 268.6874 | 63.52% | 0 | 上级电源无可开放容量
300 | 高新供电中心 |  |  | 56621 | 10kV水滨线 | 423 | 203.3863 | 48.08% | 0 | 上级电源无可开放容量
301 | 高新供电中心 |  |  | 56626 | 10kV信誉Ⅱ线 | 423 | 223.3594 | 52.8% | 0 | 上级电源无可开放容量
302 | 高新供电中心 |  |  | 56611 | 10kV信誉线 | 377 | 198.6168 | 52.68% | 0 | 上级电源无可开放容量
303 | 高新供电中心 |  |  | 56616 | 10kV财经线 | 482 | 118.1248 | 24.51% | 0 | 上级电源无可开放容量
304 | 高新供电中心 |  |  | 56622 | 10kV梁坡线 | 423 | 227.8125 | 53.86% | 0 | 上级电源无可开放容量
305 | 高新供电中心 |  |  | 56628 | 10kV世纪Ⅱ线 | 482 | 141.3281 | 29.32% | 0 | 上级电源无可开放容量
306 | 高新供电中心 |  |  | 5665 | 10kV盛世线 | 482 | 45.1938 | 9.376% | 0 | 上级电源无可开放容量
307 | 高新供电中心 |  |  | 56630 | 10kV豪廷线 | 482 | 276.5625 | 57.38% | 0 | 上级电源无可开放容量
308 | 高新供电中心 |  |  | 56614 | 10kV和园线 | 482 | 366.5034 | 76.04% | 0 | 上级电源无可开放容量
309 | 高新供电中心 |  |  | 5663 | 10kV华冠线 | 482 | 109.0073 | 22.62% | 0 | 上级电源无可开放容量
310 | 高新供电中心 |  |  | 56625 | 10kV科委线 | 482 | 134.9072 | 27.99% | 0 | 上级电源无可开放容量
311 | 高新供电中心 |  |  | 56619 | 10kV颐高Ⅰ线 | 482 | 27.567 | 5.719% | 0 | 上级电源无可开放容量
312 | 钢城供电中心 | 疃园站 | 35 | 6369 | 10kV东冯线 | 423 | 419.2342 | 99.11% | 0 | 上级电源无可开放容量
313 | 钢城供电中心 |  |  | 6368 | 10kV东兰线 | 423 | 262.0343 | 61.95% | 0 | 上级电源无可开放容量
314 | 钢城供电中心 |  |  | 63611 | 10kV金汇线 | 423 | 231.3528 | 54.69% | 0 | 上级电源无可开放容量
315 | 钢城供电中心 |  |  | 63610 | 10kV疃峰线 | 423 | 120.0176 | 28.37% | 0 | 上级电源无可开放容量
316 | 钢城供电中心 |  |  | 6367 | 10kV疃南线 | 423 | 565.4621 | 133.7% | 0 | 上级电源无可开放容量
317 | 钢城供电中心 |  |  | 63614 | 10kV疃北线 | 423 | 280.4761 | 66.31% | 0 | 上级电源无可开放容量
318 | 钢城供电中心 |  |  | 63613 | 10kV疃里线 | 423 | 120.0012 | 28.37% | 0 | 上级电源无可开放容量
319 | 钢城供电中心 |  |  | 6362 | 10kV沙河线 | 482 | 363.7231 | 75.46% | 0 | 上级电源无可开放容量
320 | 钢城供电中心 |  |  | 6364 | 10kV疃钢线 | 482 | 193.2375 | 40.09% | 0 | 上级电源无可开放容量
321 | 莱芜供电中心 | 文昌站 | 110 | 80622 | 10kV文北线 | 423 | 90.012 | 21.28% | 204.1424
322 | 莱芜供电中心 |  |  | 8063 | 10kV文高线 | 423 | 63.6396 | 15.04% | 888.1424
323 | 莱芜供电中心 |  |  | 8065 | 10kV文中线 | 423 | 101.7882 | 24.06% | 1340.1424
324 | 莱芜供电中心 |  |  | 80611 | 10kV雪莱Ⅰ线 | 482 | 19.6896 | 4.085% | 3288.5216
325 | 莱芜供电中心 |  |  | 80614 | 10kV雪莱Ⅱ线 | 482 | 5.508 | 1.143% | 6912.3531
326 | 莱芜供电中心 |  |  | 80617 | 10kV昌恒Ⅰ线 | 482 | 5.7824 | 1.2% | 6907.3629
327 | 莱芜供电中心 |  |  | 80618 | 10kV昌恒Ⅱ线 | 482 | 105.6 | 21.91% | 2632.5216
328 | 莱芜供电中心 |  |  | 8068 | 10kV文泉线 | 423 | 45.984 | 10.87% | 4010.1424
329 | 高新供电中心 | 西郊站 | 110 | 45616 | 10kV凤城线 | 423 | 281.2007 | 66.48% | 1040.2257
330 | 莱芜供电中心 |  |  | 4566 | 10kV汶水线 | 423 | 284.0665 | 67.16% | 0
331 | 高新供电中心 |  |  | 45615 | 10kV曹村线 | 300 | 232.1034 | 77.37% | 87.5568
332 | 高新供电中心 |  |  | 45621 | 10kV高洼线 | 423 | 310.5746 | 73.42% | 0
333 | 莱芜供电中心 |  |  | 45617 | 10kV姚家岭线 | 423 | 275.0394 | 65.02% | 0
334 | 高新供电中心 |  |  | 4567 | 10kV西秀线 | 482 | 346.6113 | 71.91% | 0
335 | 莱芜供电中心 |  |  | 4565 | 10kV西园Ⅰ线 | 482 | 168.047 | 34.86% | 0
336 | 莱芜供电中心 |  |  | 4568 | 10kV西园Ⅱ线 | 300 | 118.1258 | 39.38% | 0
337 | 莱芜供电中心 |  |  | 4569 | 10kV同德线 | 482 | 209.5573 | 43.48% | 3201.5135
338 | 钢城供电中心 | 辛庄站 | 35 | 04613 | 10kV宝台线 | 423 | 291.36 | 68.88% | 0
339 | 钢城供电中心 |  |  | 0463 | 10kV辛铁线 | 423 | 151.08 | 35.72% | 0
340 | 钢城供电中心 |  |  | 0468 | 10kV辛镇线 | 423 | 110.88 | 26.21% | 820.1424
341 | 钢城供电中心 |  |  | 04612 | 10kV徐店线 | 423 | 187.08 | 44.23% | 0
342 | 钢城供电中心 |  |  | 0461 | 10kV赵泉线 | 423 | 147.24 | 34.81% | 853.0678
343 | 钢城供电中心 |  |  | 04610 | 10kV辛园线 | 423 | 324.48 | 76.71% | 0
344 | 钢城供电中心 |  |  | 0464 | 10kV辛谷线 | 482 | 114.36 | 23.73% | 1070
345 | 莱芜供电中心 | 雪野站 | 35 | 0368 | 10kV大山线 | 300 | 97.53 | 32.51% | 0
346 | 莱芜供电中心 |  |  | 0366 | 10kV机场线 | 377 | 164 | 43.5% | 0
347 | 莱芜供电中心 |  |  | 0365 | 10kV双王线 | 482 | 108 | 22.41% | 378.5216
348 | 莱芜供电中心 |  |  | 0363 | 10kV水库线 | 377 | 119 | 31.56% | 3277.0636
349 | 莱芜供电中心 |  |  | 0367 | 10kV峪门线 | 196 | 122 | 62.24% | 0
350 | 钢城供电中心 | 颜庄站 | 35 | 0962 | 10kV冯庄线 | 352 | 232.5713 | 66.07% | 0 | 上级电源无可开放容量
351 | 钢城供电中心 |  |  | 09610 | 10kV工业线 | 423 | 260.685 | 61.63% | 0 | 上级电源无可开放容量
352 | 钢城供电中心 |  |  | 0964 | 10kV兰头线 | 423 | 386.1548 | 91.29% | 0 | 上级电源无可开放容量
353 | 钢城供电中心 |  |  | 0965 | 10kV企业线 | 423 | 32.6198 | 7.712% | 0 | 上级电源无可开放容量
354 | 钢城供电中心 |  |  | 0968 | 10kV颜辛线 | 423 | 203.2835 | 48.06% | 0 | 上级电源无可开放容量
355 | 钢城供电中心 |  |  | 0961 | 10kV颜镇线 | 423 | 226.9678 | 53.66% | 0 | 上级电源无可开放容量
356 | 钢城供电中心 |  |  | 0963 | 10kV朱山线 | 300 | 213.8014 | 71.27% | 0 | 上级电源无可开放容量
357 | 钢城供电中心 |  |  | 967 | 10kV颜煤线 | 400 | 274.7828 | 68.7% | 0 | 上级电源无可开放容量
358 | 莱芜供电中心 | 羊里站 | 110 | 1562 | 10kV九羊线 | 423 | 171.36 | 40.51% | 0 | 上级电源无可开放容量
359 | 莱芜供电中心 |  |  | 1568 | 10kV王石线 | 423 | 131.28 | 31.04% | 0 | 上级电源无可开放容量
360 | 莱芜供电中心 |  |  | 15610 | 10kV辛兴线 | 400 | 221.2 | 55.3% | 0 | 上级电源无可开放容量
361 | 莱芜供电中心 |  |  | 1566 | 10kV选厂线 | 300 | 144.3 | 48.1% | 0 | 上级电源无可开放容量
362 | 莱芜供电中心 |  |  | 1563 | 10kV羊梁线 | 304 | 255.92 | 84.18% | 0 | 上级电源无可开放容量
363 | 莱芜供电中心 |  |  | 1567 | 10kV羊增线 | 423 | 115.2 | 27.23% | 0 | 上级电源无可开放容量
364 | 莱芜供电中心 |  |  | 1561 | 10kV羊镇线 | 304 | 143.6 | 47.24% | 0 | 上级电源无可开放容量
365 | 莱芜供电中心 |  |  | 15612 | 10kV土屋线 | 400 | 288.88 | 72.22% | 0 | 上级电源无可开放容量
366 | 莱芜供电中心 |  |  | 15614 | 10kV大增线 | 400 | 154.96 | 38.74% | 0 | 上级电源无可开放容量
367 | 莱芜供电中心 |  |  | 15617 | 10kV留村线 | 377 | 0 | 0% | 0 | 上级电源无可开放容量
368 | 莱芜供电中心 |  |  | 15613 | 10kV仪封线 | 482 | 242.96 | 50.41% | 0 | 上级电源无可开放容量
369 | 莱芜供电中心 |  |  | 15611 | 10kV羊留Ⅰ线 | 482 | 39.52 | 8.199% | 0 | 上级电源无可开放容量
370 | 莱芜供电中心 |  |  | 1564 | 10kV羊留Ⅱ线 | 482 | 0.84 | 0.1743% | 0 | 上级电源无可开放容量
371 | 莱芜供电中心 |  |  | 15615 | 10kV羊舱线 | 400 | 124.56 | 31.14% | 0 | 上级电源无可开放容量
372 | 莱芜供电中心 | 杨庄站 | 110 | 82619 | 10kV陈楼线 | 352 | 196.1808 | 55.73% | 0
373 | 莱芜供电中心 |  |  | 82610 | 10kV胡宅线 | 423 | 220.1785 | 52.05% | 0
374 | 莱芜供电中心 |  |  | 82611 | 10kV马村线 | 423 | 418.9591 | 99.04% | 0
375 | 莱芜供电中心 |  |  | 82613 | 10kV万兴线 | 423 | 235.657 | 55.71% | 469.8924
376 | 莱芜供电中心 |  |  | 82612 | 10kV营房线 | 403 | 330.5677 | 82.03% | 0
377 | 莱芜供电中心 |  |  | 82630 | 10kV赢泰线 | 423 | 0.79992 | 0.1891% | 924.1805
378 | 莱芜供电中心 |  |  | 82617 | 10kV宅科线 | 423 | 0.71993 | 0.1702% | 6141.0498
379 | 莱芜供电中心 |  |  | 82614 | 10kV张里线 | 423 | 131.3872 | 31.06% | 1934.5653
380 | 莱芜供电中心 |  |  | 82615 | 10kV镇直线 | 403 | 190.7814 | 47.34% | 0
381 | 莱芜供电中心 |  |  | 82621 | 10kV东兴线 | 482 | 187.5417 | 38.91% | 1832.2284
382 | 莱芜供电中心 |  |  | 82622 | 10kV东李线 | 482 | 186.3418 | 38.66% | 2102.5216
383 | 莱芜供电中心 | 义和站 | 35 | 6669 | 10kV方镇线 | 352 | 102.55 | 29.13% | 1521.1776
384 | 莱芜供电中心 |  |  | 6664 | 10kV龙口线 | 423 | 159.375 | 37.68% | 0
385 | 莱芜供电中心 |  |  | 66611 | 10kV鲁西线 | 423 | 176.386 | 41.7% | 0
386 | 莱芜供电中心 |  |  | 6667 | 10kV石泉线 | 352 | 215.648 | 61.26% | 0
387 | 莱芜供电中心 |  |  | 6665 | 10kV义官线 | 423 | 178.73 | 42.25% | 0
388 | 莱芜供电中心 |  |  | 66610 | 10kV经济园线 | 482 | 165.545 | 34.35% | 0
389 | 钢城供电中心 | 园区站 | 110 | 83619 | 10kV双口线 | 482 | 291.6256 | 60.5% | 1557.0188
390 | 钢城供电中心 |  |  | 83617 | 10kV鼎盛线 | 482 | 210.6817 | 43.71% | 0
391 | 钢城供电中心 |  |  | 83615 | 10kV桃园线 | 482 | 206.7941 | 42.9% | 1641.5181
392 | 钢城供电中心 |  |  | 83613 | 10kV卧龙线 | 482 | 85.0497 | 17.65% | 5092.3981
393 | 钢城供电中心 |  |  | 8366 | 10kV金兰线 | 482 | 309.1373 | 64.14% | 1299.1042
394 | 钢城供电中心 |  |  | 8368 | 10kV陈山线 | 482 | 119.8164 | 24.86% | 0
395 | 钢城供电中心 |  |  | 83610 | 10kV金德线 | 482 | 0 | 0% | 7012.5216
396 | 钢城供电中心 |  |  | 83628 | 10kV金科线 | 482 | 133.0864 | 27.61% | 4592.2132
397 | 钢城供电中心 |  |  | 8363 | 10kV金园线 | 482 | 385.69 | 80.02% | 0
398 | 钢城供电中心 |  |  | 83612 | 10kV泰豫线 | 482 | 119.97 | 24.89% | 4830.7472
399 | 莱芜供电中心 | 枣园站 | 110 | 59615 | 10kV工业园Ⅲ线 | 423 | 189.6882 | 44.84% | 0 | 上级电源无可开放容量
400 | 莱芜供电中心 |  |  | 59617 | 10kV工业园Ⅳ线 | 423 | 216.7614 | 51.24% | 0 | 上级电源无可开放容量
401 | 莱芜供电中心 |  |  | 59611 | 10kV江水线 | 400 | 204.2796 | 51.07% | 0 | 上级电源无可开放容量
402 | 莱芜供电中心 |  |  | 5969 | 10kV陈野线 | 360 | 100.4404 | 27.9% | 0 | 上级电源无可开放容量
403 | 莱芜供电中心 |  |  | 5966 | 10kV文峰线 | 482 | 284.2686 | 58.98% | 0 | 上级电源无可开放容量
404 | 莱芜供电中心 |  |  | 59610 | 10kV工业园Ⅴ线 | 482 | 242.604 | 50.33% | 0 | 上级电源无可开放容量
405 | 莱芜供电中心 |  |  | 59612 | 10kV上水线 | 482 | 329.625 | 68.39% | 0 | 上级电源无可开放容量
406 | 莱芜供电中心 |  |  | 59614 | 10kV崔陈线 | 482 | 401.3514 | 83.27% | 0 | 上级电源无可开放容量
407 | 莱芜供电中心 |  |  | 5968 | 10kV泉头线 | 482 | 258.426 | 53.62% | 0 | 上级电源无可开放容量
408 | 莱芜供电中心 |  |  | 5961 | 10kV三山线 | 482 | 18.8692 | 3.915% | 0 | 上级电源无可开放容量
409 | 莱芜供电中心 |  |  | 59616 | 10kV枣山线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 上级电源无可开放容量
410 | 莱芜供电中心 | 寨里站 | 110 | 58615 | 10kV锻压线 | 352 | 348.552 | 99.02% | 0
411 | 莱芜供电中心 |  |  | 5866 | 10kV枯河线 | 423 | 157.3039 | 37.19% | 0
412 | 莱芜供电中心 |  |  | 58612 | 10kV裴王线 | 423 | 206.0657 | 48.72% | 0
413 | 莱芜供电中心 |  |  | 58617 | 10kV水西线 | 423 | 135.96 | 32.14% | 2154.1424
414 | 莱芜供电中心 |  |  | 58619 | 10kV王许线 | 319 | 0 | 0% | 3980
415 | 莱芜供电中心 |  |  | 58622 | 10kV寨园线 | 482 | 353.9337 | 73.43% | 0
416 | 莱芜供电中心 |  |  | 58626 | 10kV大下线 | 482 | 235.1353 | 48.78% | 0
417 | 莱芜供电中心 |  |  | 58614 | 10kV寨贾线 | 482 | 137.3185 | 28.49% | 11
418 | 莱芜供电中心 |  |  | 58621 | 10kV寨吴线 | 482 | 138.1977 | 28.67% | 0
419 | 莱芜供电中心 |  |  | 58623 | 10kV鱼池线 | 482 | 319.9997 | 66.39% | 0
420 | 莱芜供电中心 |  |  | 58616 | 10kV寨军线 | 482 | 313.9044 | 65.13% | 0
421 | 莱芜供电中心 |  |  | 58613 | 10kV寨舱线 | 423 | 105.324 | 24.9% | 3980
422 | 钢城供电中心 | 朱家庄站 | 35 | 6765 | 10kV涝洼线 | 423 | 57.6562 | 13.63% | 820
423 | 钢城供电中心 |  |  | 6767 | 10kV朱冯线 | 400 | 46.0546 | 11.51% | 820
424 | 钢城供电中心 |  |  | 67614 | 10kV茶峪线 | 400 | 169.4712 | 42.37% | 0
425 | 钢城供电中心 |  |  | 6768 | 10kV新月线 | 482 | 119.544 | 24.8% | 820
426 | 钢城供电中心 |  |  | 67611 | 10kV新源线 | 482 | 37.2656 | 7.731% | 820
427 | 莱芜供电中心 | 珠海站 | 110 | 87613 | 10kV重卡Ⅱ线 | 600 | 472.766 | 78.79% | 0
428 | 莱芜供电中心 |  |  | 87619 | 10kV凯傲Ⅱ线 | 482 | 7.92 | 1.643% | 6600.5216
429 | 莱芜供电中心 |  |  | 87621 | 10kV安道拓线 | 482 | 144.36 | 29.95% | 4007.1906
430 | 莱芜供电中心 |  |  | 87627 | 10kV凯傲Ⅲ线 | 482 | 19.56 | 4.058% | 5412.5216
431 | 莱芜供电中心 |  |  | 8765 | 10kV重卡Ⅰ线 | 600 | 526.6054 | 87.77% | 0
432 | 莱芜供电中心 |  |  | 8769 | 10kV智园线 | 482 | 12.96 | 2.689% | 6694.5216
433 | 莱芜供电中心 |  |  | 8764 | 10kV重卡Ⅲ线 | 600 | 519.3996 | 86.57% | 0
434 | 莱芜供电中心 |  |  | 8768 | 10kV凯傲Ⅳ线 | 482 | 10.44 | 2.166% | 6812.5216
435 | 莱芜供电中心 |  |  | 87624 | 10kV重卡Ⅳ线 | 600 | 499.3524 | 83.23% | 0
436 | 莱芜供电中心 |  |  | 87628 | 10kV智灯线 | 482 | 290.04 | 60.17% | 0
437 | 莱芜供电中心 |  |  | 87630 | 10kV凯傲Ⅰ线 | 482 | 126.72 | 26.29% | 4592.5216
438 | 莱芜供电中心 |  |  | 87611 | 10kV海港线 | 482 | 88.48 | 18.36% | 2612.5216
439 | 莱芜供电中心 |  |  | 87614 | 10kV海高线 | 482 | 46.92 | 9.734% | 2612.5216
440 | 钢城供电中心 | 汶水站 | 110 | 88612 | 10kV汶纺线 | 482 | 283.4632 | 58.81% | 38.5216
441 | 钢城供电中心 |  |  | 88610 | 10kV汶煤线 | 482 | 181.914 | 37.74% | 2262.5216
442 | 钢城供电中心 |  |  | 88613 | 10kV汶马线 | 482 | 304.5958 | 63.19% | 3593.0216
443 | 钢城供电中心 |  |  | 88615 | 10kV汶兰线 | 482 | 426.0669 | 88.4% | 0